## 設計書
平成 | 30 | 年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四 日 市 市
排 水 区 名 |  |  |  | 江川排水区
審査 年 月 日
施 工 地 名 |  |  |  | 四日市市楠町吉崎 地内 |  |  |  | 課長 |  | 課長
補佐
工 種 |  |  |  | 吉崎ポンプ場 雨水ポンプ設備工事 |  |  |  | 副参事 |  | 係長 |  | 係
工 費 |  |  |  |  | 一金 |  | 円也 | 設計 年 月 日
[8 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  |  | 契約の日より |  | 2020-02-28 | 限り
工 事 ノ 概 要 | [6 empty] | 起 工 理 由
φ600ポンプ設備 １台 | [6 empty] | 平成30年度～平成31年度
φ1200ポンプ設備 ２台 | [6 empty] | 公共下水道事業
同上付帯設備 １式 | [6 empty] | 吉崎ポンプ場の新設を行う。
上記設備の製作・据付 １式
設 計 書 用 紙 | [12 empty] | 四 日 市 市

## 内訳書
本工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ機械設備
工事価格
| 機器費 |  |  | 式 | 1
（機器費計）
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
（輸送費）小計
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 機械設備据付労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  |  | 運搬費 | 式 | 1 |  | ー
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  | ー
|  |  | 安全費 | 式 | 1 |  | ー
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1 |  | ー
|  |  | 営繕費 | 式 | 1 |  | ー
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
工事価格合計

## 明細書（PM）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
プラント機械設備
機器費
1 | No.1雨水ポンプ | [5 empty] | 1 | 台
2 | No.2雨水ポンプ（先行待機型） | [5 empty] | 1 | 台
3 | No.3雨水ポンプ | [5 empty] | 1 | 台
4 | No.1雨水ポンプ用電動機（かご型） | [5 empty] | 1 | 台
5 | No.2雨水ポンプ用ディーゼル機関 | [5 empty] | 1 | 台
6 | No.3雨水ポンプ用ディーゼル機関 | [5 empty] | 1 | 台
7 | No.2雨水ポンプ用減速機 | [5 empty] | 1 | 台
8 | No.3雨水ポンプ用減速機 | [5 empty] | 1 | 台
9 | No.1雨水ポンプ用吐出し弁 | [5 empty] | 1 | 台
10 | No.2～3雨水ポンプ用吐出し弁 | [5 empty] | 2 | 台
11 | No.1雨水ポンプ用逆流防止弁 | [5 empty] | 1 | 台
12 | No.2～3雨水ポンプ用逆流防止弁 | [5 empty] | 2 | 台
13 | ポンプ井排水ポンプ | [5 empty] | 1 | 台
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
14 | 高架水槽揚水ポンプ | [5 empty] | 2 | 台
15 | 室内排水ポンプ | [5 empty] | 2 | 台
16 | 高架水槽 | [5 empty] | 1 | 基
17 | 燃料貯油槽 | [5 empty] | 1 | 基
18 | 燃料小出槽 | [5 empty] | 2 | 基
19 | 燃料移送ポンプ | [5 empty] | 2 | 台
20 | No.2ディーゼル機関用排気消音器 | [5 empty] | 1 | 台
21 | No.3ディーゼル機関用排気消音器 | [5 empty] | 1 | 台
22 | 空気圧縮機 | [5 empty] | 2 | 台
23 | No.2～3ディーゼル機関用空気槽 | [5 empty] | 2 | 基
24 | 天井クレ－ン（手動式） | [5 empty] | 1 | 基
25 | No.4～6雨水ポンプ用逆流防止弁 | [5 empty] | 3 | 台
26 | 冷却水バイパス弁（電動仕切弁φ100） | [5 empty] | 2 | 個
27 | 高架水槽冷却水バイパス弁（電動仕切弁φ250） | [5 empty] | 1 | 個
機器費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
| 鋳鉄管（φ400㎜以上） | [5 empty] | 1 | 式
| 鋼管 | [5 empty] | 1 | 式
| 小配管 | [5 empty] | 1 | 式
| 小配管弁類 | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 普通作業員 |  |  |  |  | 420 | 人
|  | 設備機械工 |  |  |  |  | 212 | 人
|  | 配管工 |  |  |  |  | 862 | 人
|  | 溶接工 |  |  |  |  | 125 | 人
一般労務費計
機械設備据付労務費
|  | 機械設備据付工 |  |  |  |  | 686 | 人
機械設備据付労務費計
直接労務費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工
| 基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
| 鋼製加工品 | [5 empty] | 1 | 式
| 塗装工 | [5 empty] | 1 | 式
| 管被覆工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工計

## 一式明細書（PM）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プラント機械設備 |  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
鋳鉄管（φ400mm以上）
ステンレス製
|  | φ800×φ600片落管（パドル付） |  |  |  |  | 331 | kg
ステンレス製
|  | φ1500×φ1200片落管（パドル付）×2本 |  |  |  |  | 2400 | kg
ステンレス製
|  | φ1800×(1800×2600)片落管（パドル付）×3本 |  |  |  |  | 5760 | kg
鋳鉄異形管Ⅲ類（露出用φ500～800）
|  | φ600ルーズフランジ付直管 |  |  |  |  | 404 | kg
鋳鉄異形管Ⅲ類（露出用φ500～800）
|  | 2F直管 φ600×2000L |  |  |  |  | 520 | kg
鋳鉄異形管Ⅲ類（露出用φ900～1500）
|  | φ1200ルーズフランジ付直管×2本 |  |  |  |  | 2594 | kg
鋳鉄異形管Ⅲ類（露出用φ900～1500）
|  | 2F直管 φ1200×1900L×2本 |  |  |  |  | 2858 | kg
鋳鉄管（φ400mm以上） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
鋼管
|  | 配管用炭素鋼鋼管 SGP 500A |  |  |  |  | 9960 | kg
|  | ステンレス鋼鋼管 500A（sch20） |  |  |  |  | 361 | kg
|  | 配管用炭素鋼鋼管 異形管 SGP 90°曲管 500A(762X762) |  |  |  |  | 14 | 個
|  | 配管用炭素鋼鋼管 異形管 SGP 90°曲管 500A(508X508) |  |  |  |  | 5 | 個
|  | 配管用炭素鋼鋼管 異形管 SGP 45°曲管 500A |  |  |  |  | 8 | 個
|  | フランジ接合材 500A用 |  |  |  |  | 58 | 組
|  | SSフランジ 500A（JIS5K） |  |  |  |  | 106 | 枚
吐出管
|  | フランジ接合材 SUS製（水中用φ800） |  |  |  |  | 1 | 組
吐出管
|  | フランジ接合材 SUS製（水中用φ1500） |  |  |  |  | 2 | 組
鋼管計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
小配管
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 15A | 45.8 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 25A | 42.8 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 32A | 6.27 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 50A | 166 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 65A | 175 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 80A | 6.95 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 100A | 89.6 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 150A | 24.0 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 200A | 24.3 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 250A | 14.4 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 300A | 125 | m
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 350A | 14.7 | m
|  | 付属材料費（SUS管） |  |  |  |  | 1 | 式
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP（sch20）） |  |  |  | 65A | 3.3 | m
|  | 付属材料費（SUS管）(支持無) |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 硬質ポリ塩化ビニル管（一般管（VP）） |  |  |  | 100A | 1.4 | m
|  | 付属材料費（塩化ビニル管）（塗装無） |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 硬質ポリ塩化ビニル管（一般管（VP）） |  |  |  | 100A | 10 | m
|  | 付属材料費（塩化ビニル管）（塗装無、支持無） |  |  |  |  | 1 | 式
小配管計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
小配管弁類
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 15A（JIS10K） |  |  | 5 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 25A（JIS10K） |  |  | 12 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 32A（JIS10K） |  |  | 4 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 50A（JIS10K） |  |  | 7 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 65A（JIS10K） |  |  | 7 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 80A（JIS10K） |  |  | 1 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 100A（JIS10K） |  |  | 16 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 150A（JIS10K） |  |  | 6 | 個
|  | 手動仕切弁（SUS） |  | 250A（JIS10K） |  |  | 6 | 個
|  | 逆止弁（SUS） |  | 15A（JIS10K） |  |  | 2 | 個
|  | 逆止弁（SUS） |  | 25A（JIS10K） |  |  | 3 | 個
|  | 逆止弁（SUS） |  | 50A（JIS10K） |  |  | 1 | 個
|  | 逆止弁（SUS） |  | 65A（JIS10K） |  |  | 4 | 個
|  | 逆止弁（SUS） |  | 100A（JIS10K） |  |  | 1 | 個
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 逆止弁（SUS） |  | 150A（JIS10K） |  |  | 3 | 個
|  | 逆止弁（SUS） |  | 300A（JIS10K） |  |  | 1 | 個
|  | 伸縮可撓管（ゴム） |  | 150A（JIS10K） |  |  | 1 | 個
|  | 伸縮可撓管（ステンレス） |  | 50A（JIS10K） |  |  | 1 | 個
|  | 伸縮可撓管（ステンレス） |  | 65A（JIS10K） |  |  | 8 | 個
|  | 伸縮可撓管（ステンレス） |  | 25A（JIS10K） |  |  | 2 | 個
小配管弁類計
計（直接材料費）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
基礎工
|  | 鉄筋コンクリート工（24N） |  |  |  |  | 53.9 | m3
|  | 無筋コンクリート工 |  |  |  |  | 115 | m3
|  | モルタル仕上工 |  | 厚20mm |  |  | 166 | m2
|  | 防水モルタル |  | 厚15mm |  |  | 35.5 | m2
|  | モルタル充填工 |  |  |  |  | 2600 | ℓ
|  | 鉄筋工（D13） |  |  |  |  | 2110 | kg
|  | 目荒し |  |  |  |  | 43.2 | m2
|  | 金コテ仕上工 |  |  |  |  | 385 | m2
|  | コンクリート斫 |  |  |  |  | 2 | m3
|  | 型枠工（省力化構造物） |  |  |  |  | 229 | m2
|  | 砂詰工 |  |  |  |  | 14.6 | m3
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 砕石工ｔ＝１００ |  |  |  |  | 50.9 | m2
|  | 捨コン |  |  |  |  | 2.67 | m3
|  | Ｕ字溝 |  | 450（蓋付） |  |  | 44.4 | m
|  | ロックウール工（吐出管埋込部） |  |  |  |  | 16.2 | m2
小計（基礎工）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
鋼製加工品
|  | 鋼製加工品（SS400 溶融亜鉛 鍍金仕上げ） |  |  |  |  | 42600 | kg
小計（鋼製加工品)
塗装工
|  | 防塵塗装 |  |  |  |  | 385 | m2
|  | 耐油塗装 |  |  |  |  | 418 | m2
小計（塗装工）
管被覆工
|  | 被覆工（エンジン排気管）被覆厚ﾛｯｸｳｰﾙ50mm |  |  |  |  | 210 | m2
小計（管被覆工）
計（複合工費）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
輸送費
| 輸送費 | [5 empty] | 1 | 式
輸送費 計
機械経費積上げ分
| ラフテレーンクレーン 50t | [5 empty] | 2 | 日
| ラフテレーンクレーン 25t | [5 empty] | 2 | 日
機械経費積上げ分 計

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 該当工事工種を記入する。 | [10 empty] | ※下水機械設備工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 下水道用設計標準歩掛表 平成30年度
三重県県土整備部制定 平成29年7月制定版 積算基準
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 平成29年版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 平成30年4月1日制定版 | [13 empty] | 建設物価・積算資料 | [15 empty] | 平成30年 6月
[21 empty] | 建築施工単価・建築ｺｽﾄ情報・土木ｺｽﾄ情報・土木施工単価 | [15 empty] | 平成30年 春
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 契約図書による | [23 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | 契約図書による | [6 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | 契約図書による | [7 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | km)
[8 empty] | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( |  | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 別途図書 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラッシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 |  |  |  |  | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  | ton） |  |  | （ |  |  | kg） |  |  | （ |  |  | ton）
）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規程により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（平成29年7月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定平成29年7月））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | 日本下水道事業団機械・電気設備工事一般仕様書（最新版）を準用 | [28 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。