## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 山之一色町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 三重北小学校受水槽ほか更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和4年 9月 16日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・受水槽（1基）の更新
・揚水ポンプ(2台)の更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
127日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 受水槽 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ,3.5×2(1+1)×2H,2
| 槽式,有効:10m3,平架台,緊急遮 | 1
| 断弁50A×2,緊急遮断弁用制御盤共 |  | 基
PW-1,PW-2 | 渦巻型,
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 32φ×150L/min×25m×2.2kw, | 2
| 弁類・計器類共 |  | 台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 15
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 15
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 16
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
4
個
水位制御用電極棒 | 4P
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 40A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ（銅球） | 20A
2
個
横水栓 | F 4 ｷｰ式 13A
3
個
配管用防虫網 | 80A
2
個
搬入搬出費
1
式
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
配管架台
1
式
はつり補修費 | 基礎モルタル補修含む
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | アスベスト撤去費、運搬含む
1
式
外部足場 | くさび緊結式足場(手摺先行工法)
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ(足掛り箇所) | 1
| 運搬費 |  | 式
仮設工事 | 撤去・舗装撤去復旧含む
1
式
発生材運搬費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
照明器具 | A8
1
個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 7
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
7
ｍ
揚水ポンプ制御盤 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ2.2kW×2台
1
面
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 113
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
6
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 36
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| 管内 | 6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 8C
| 管内 | 77
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 8C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 8C
| メッセン吊り | 46
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
46
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250× 250× 200
防水(SUS) |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水(SUS) |  | 2
個
警報盤 | 10窓
1
面
既設消火栓ポンプ | 警報用24Vﾘﾚｰ
制御盤改修 |  | 1
個
高所作業車
1
式
はつり補修費
1
式
土工事
1
式
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 積上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式