## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 山田町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 小山田小学校受水槽ほか更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和4年 9月 16日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・受水槽（1基）、高架水槽（2基）の更新
・揚水ポンプ(4台)、消火ポンプ（1台）の更新
・消火栓用充水槽（1基）の新設
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分
1
式
計 |  |  |  | 工期
127日
共通費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
消火設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 8
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 給水設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯設備
1
式
計
動力設備 | 動力設備
1
式
動力設備 | 警報設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 受水槽 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ,2×4ｘ2H
| ,2槽式,有効11.0m3,平架台,緊急遮 | 1
| 断弁50A×2,緊遮弁用制御盤共 |  | 基
TWH-1,2 高架水 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ,1.5X1.5X2H,
槽 | 有効3.0㎥,平架台共 | 2
基
PW-1 | 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ),32φ×100
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | L/min×31m×2.2kw 自動交互運転 | 2
| 互,制御盤・弁類・計器類共 |  | 台
PW-2 | 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ),32φ×100
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | L/min×31m×2.2kw 自動交互運転 | 2
| 互,制御盤・弁類・計器類共 |  | 台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 17
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 4
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 5
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 34
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 12
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
8
個
水位制御用電極棒 | 4P
2
個
水位制御用電極棒 | 5P
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 40A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A 銅球
2
個
横水栓 | F 4 ｷｰ式 13A
3
個
配管用防虫網 | 80A
4
個
搬出費
1
式
保温工事
1
式
配管切断接続
費 |  | 1
式
配管架台
1
式
はつり補修費
1
式
土工事 | 受水槽基礎、基礎補修共
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | くさび緊結式足場(手摺先行工法)
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ(足掛り箇所) | 1
| 運搬費 |  | 式
フェンス工事
1
式
仮設工事 | 撤去含む
1
式
撤去費 | アスベスト撤去費、運搬含む
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FP-1N 屋内消火栓 | 消防認定品、50×40φ×300L/min×
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 62m×5.5kw,呼水槽・制御盤・弁類 | 1
| 他付属品共 |  | 台
TF-1 消火用充水 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ,1×0.5×1H,有効：
槽 | 0.2m3,ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 | 1
基
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 3
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 8
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 3
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空・暗渠 50SU | 2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A 銅球
1
個
水位制御用電極棒 | 3P
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用防虫網 | 40A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
搬入搬出費
1
式
保温工事
1
式
土工事 | ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎補修
1
式
既設配管切断接続
費 |  | 1
式
始動押釦ﾗﾝﾌﾟ交換
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 1
| 125V |  | 個
照明器具 | A8
1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 11
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
23
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 | 消火栓ポンプ5.5kW×1台
1
面
揚水ポンプ制御盤 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5kW×4台
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250× 250× 200
防水(SUS) |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 97
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 28
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 67
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 25
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 21
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
10
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 11
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 84
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 19
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 11
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 12C
| 管内 | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 15C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 15C
| 管内 | 64
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 15C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 15C
| ﾒｯｾﾝ吊り | 4
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
5
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水(SUS) |  | 11
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250× 250× 200
防水(SUS) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水(SUS) |  | 4
個
警報盤 | 10窓
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防雨ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
1
個
埋設標示類
1
式
土工事
1
式
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
発生材処分費 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト含有廃棄物含む
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式