## 表紙 (2)
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 大字松本 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 北大谷斎場空調設備更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和5年 1月 31日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・空調機更新（火葬棟）
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分
1
式
計 |  |  |  | 工期
250日
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 8
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RB-1N 冷温水発生 | ｶﾞｽ直焚二重効用吸収式・屋内ﾊﾟｯｹｰ
機 | ｼﾞﾀｲﾌﾟ、冷凍：633kw,180USRT、加 | 1
| 熱：553kw、都市ｶﾞｽ13A、制御盤他 |  | 台
CT-1N 冷却塔 | 超低騒音型、開放式・角形二分割型
| 、吸収式180USRT用、冷却：1,151kw | 1
| 、防振架台 |  | 基
PCD-1N 冷却水ﾎﾟﾝ | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、125φ×100φ×
ﾌﾟ | 3000L/min×21m×15kw、防振架台 | 1
台
PCH-1N 冷温水一 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、125φ×100φ×
次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1815L/min×16m×7.5kw、防振架台 | 1
台
PCH-2N 冷温水二 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、125φ×100φ×
次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1817L/min×38m×22kw、防振架台 | 1
台
EXT-1N 膨張水槽 | ｽﾃﾝﾚｽ製、有効：0.6m3、複合版ﾊﾟﾈﾙ
| 型、1.0×1.0×1.0H、立架台 0.6mH | 1
基
SH-1N 冷温水ﾍｯﾀﾞ | 本体SUS製 300φ×2100L、脚(鋼管)
ｰ(往) | ×2：600H | 1
基
RH-1N 冷温水ﾍｯﾀﾞ | 本体SUS製 300φ×2000L、脚(鋼管)
ｰ(還) | ×2：600H | 1
基
CF-1N 冷却水薬注 | 機械室設置配管注入仕様、薬液ﾀﾝｸ
装置 | ：100L、制御盤(ﾀｲﾏｰ注入制御) | 1
台
搬入搬出費
1
式
冷凍機廃液処分費
1
式
撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ処分含む
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 9
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 15
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 9
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 4
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 150A | 64
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 8
改修 |  |  | ｍ
冷却水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 125A | 19
改修 |  |  | ｍ
冷却水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 200A | 4
改修 |  |  | ｍ
冷却水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 200A | 29
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 25
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 16
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 3
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 6
改修 |  |  | ｍ
煙導 | 400φ SUS-2t
5
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
13
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
5
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
12
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
8
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A
2
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 80A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 125A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 150A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
9
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
ﾃｽﾄ弁 取付 | 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
4
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
6
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
4
個
温度計 | ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形
4
個
圧力計 | 水用
4
組
瞬間流量計 | 150A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
瞬間流量計 | 200A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
水位制御用電極棒 | 3P
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 400
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 200
1
個
配管架台
1
式
防水補修費
1
式
保温工事
1
式
切断接続費
1
式
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 96
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 27
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト含有廃棄物含む
1
式
計