屋外タンク貯蔵所等の内部開放点検板厚測定概要（その１）

（容量1,000㎘以上のタンク用）

| 試験箇所 | 材質 | 板厚 | 試 験 結 果 概 要 | 区 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計 板厚 mm | 基準 板厚 ※ mm | 補修基準に達する箇所 | 補修対象箇所数 | 新法 | 第１段階 | 新基準 | 旧基準 |
| ｱﾆｭﾗ板 |  |  |  | １ 内面の孔食が設計板厚の20％以上の箇所又は深さが2mm以上の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ２ 告示第4条の17に規定する基準板厚から板厚の減少が3mmを超える箇所 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  |  | ３ 残存最小板厚がｔ値未満の箇所 |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ４ 詳細測定Ⅱにおける測定板厚平均値が告示第4条の17に規定する基準板厚の80％以下の箇所 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  |  | ５ 詳細測定Ⅱにおける測定板厚平均値が設計板厚の80％以下の箇所 |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ６ 過去の腐食率から次期内部開放点検時における実板厚が告示第79条に規定する保有水平耐力を満足しない箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 底板 |  |  |  | １ 内面の孔食が設計板厚の20％以上の箇所又は深さが2mm以上の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ２ 告示第4条の17に規定する基準板厚から板厚の減少が3mmを超える箇所 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  |  | ３ 残存最小板厚がｔ値未満の箇所 |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ４ 詳細測定Ⅱにおける測定板厚平均値が告示第4条の17に規定する基準板厚の80％以下の箇所 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  |  | ５ 詳細測定Ⅱにおける測定板厚平均値が設計板厚の80％以下の箇所 |  |  |  | ○ | ○ |
| 側板 |  |  |  | １ 内面の孔食が設計板厚の20％以上の箇所又は深さが2mm以上の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ２ 過去の腐食率から次期内部開放点検時における板厚が告示第4条の21に規定する最小必要板厚（腐れ代は含まない）未満の箇所 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  |  | ３ 過去の腐食率から、次期内部開放点検時における板厚が告示第78条の規定を満足しない箇所 |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ４ 残存最小板厚が3.2mm未満の箇所 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ５ 詳細測定の平均板厚が告示第4条の17に規定する基準板厚の80％以下の箇所 |  | ○ |  |  |  |

備考　１　※印は、新法タンク及び第1段階基準（側板を除く）のみ記入すること。

２　補修対象箇所数の欄は、区分の○印のタンクのみ記入すること。