## 数量
参 考 数 量 書
公告番号 | №
工事名 | 川島（川島汚水ＭＰ３）マンホールポンプ設備工事
工事場所 | 四日市市 | 別山一丁目 地内
この数量書は参考資料であり、契約図書ではないので、 |  |  | 契約書には綴じ込まないで下さい。
積算は、設計図書によりおこない入札をしてください。
尚、この数量書についての質問は受け付けません。
入札後に異存なきよう御留意願います。
四日市市上下水道局

## 設計書
平成 | 29 | 年度 | 第 号 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  | 四日市市上下水道局
排 水 区 名 |  |  |  | 川島地区
審査 平成 年 月 日
施 工 地 名 |  |  |  | 四日市市 別山一丁目 地内 |  |  |  | 課長 | 副参事兼 |  | 係長
課長補佐
工 種 |  |  |  | 川島（川島汚水ＭＰ３）マンホールポンプ設備工事 |  |  |  | 係
工 事 費 |  |  |  |  | 一金 |  | 金也 | 設計 平成 年 月 日
[8 empty] | 設計 |  | 検算
工 期 |  |  |  | 契約の日から |  | 2018-02-28 | まで
工 事 概 要 | [6 empty] | 起 工 理 由
川島（川島汚水ＭＰ３）マンホールポンプ設備 １箇所 | [6 empty] | 汚水管渠整備に伴うマンホールポンプ設備工事
・水中汚水汚物ポンプ（着脱スカム式） 2台
口径80mm、出力1.5kW、吐出量0.789m3/min、全揚程4.7m
・動力制御盤 1面
・基礎、予旋回槽、引込柱 一式
・電気設備工事、配管工事 一式
上記の製作、据付一式
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四日市市上下水道局

## 内訳書
内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
川島（川島汚水ＭＰ３）マンホールポンプ 設備工事
機械設備工事 本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1
（機器費計）
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
（輸送費）小計
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 機械設備据付労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  |  | 運搬費 | 式 | 1 |  | ---
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  | ---
|  |  | 安全費 | 式 | 1 |  | ---
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1 |  | ---
|  |  | 営繕費 | 式 | 1 |  | ---
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
スクラップ控除 |  |  |  | 式 | 1 |  | ---
工事価格合計

## 明細書
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金額 | 摘 要
機器費
| 水中汚水汚物ポンプ（着脱式スカム防止型） | [5 empty] | 2 | 台
| ポンプ制御盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 浮子転倒式スイッチ | [5 empty] | 3 | 個
| 投込圧力式水位計 | [5 empty] | 1 | 組
| バッフル | [5 empty] | 1 | 組
機器費 計
直接材料費
| 小配管 | [5 empty] | 1 | 式
| 小配管弁類 | [5 empty] | 1 | 式
| 電気設備 | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
労務費
一般労務費
|  | 普通作業員 |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 設備機械工 |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 電工 |  |  |  |  | 11 | 人
|  | 配管工 |  |  |  |  | 4 | 人
一般労務費 計
機械設備据付労務費
|  | 機械設備据付工 |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 技術者 |  |  |  |  | 6 | 人
機械設備据付労務費 計
労務費 計
複合工
| 制御盤基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
| はつり工（コア抜き）電線管 | [5 empty] | 1 | 式
| 電線管土工 | [5 empty] | 1 | 式
| 電線管土工（将来先行） | [5 empty] | 1 | 式
| 引込柱設置工 | [5 empty] | 1 | 式
| 予施回槽築造工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工計
直接材料費
小配管
|  | 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 |  |  | 150A Sch20 |  | 0.6 | m
|  | 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 |  |  | 80A Sch20 |  | 6.62 | m
鋼管 附属材料費
小配管計
小配管弁類
|  | 吐出弁 |  | SUS 80A（JIS10K） |  |  | 2 | 個
|  | 逆止弁 |  | SUS 80A（JIS10K） |  |  | 2 | 個
小配管弁類計
電気設備
|  | 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | CE5.5sq-3C |  | 5.72 | m
|  | 低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | CE3.5sq-2C |  | 5.72 | m
|  | ﾋﾞﾆﾙ被覆電線 |  |  | IE8sq |  | 5.83 | m
附属材料費
|  | 厚鋼電線管 |  |  | G22 |  | 4.95 | m
|  | 厚鋼電線管 |  |  | G28 |  | 3.85 | m
|  | 厚鋼電線管 |  |  | G36 |  | 0.77 | m
附属材料費
|  | 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 |  |  | HIVE16 |  | 3.96 | m
|  | 波付硬質合成樹脂管 |  |  | FEP30 |  | 1.1 | m
|  | 波付硬質合成樹脂管 |  |  | FEP40 |  | 1.1 | m
|  | 波付硬質合成樹脂管 |  |  | FEP50 |  | 24.9 | m
附属材料費
|  | 接地銅棒 |  |  | φ10-1500L |  | 3 | 本
|  | 接地極用リード端子 |  |  | φ10 |  | 3 | 個
|  | 接地極埋設標 |  |  | 黄銅製 |  | 3 | 枚
|  | 埋設標識シート |  |  | 150mm×50m（２倍） |  | 4.5 | m
電気設備 計
複合工費
制御盤基礎工
|  | 鉄筋コンクリート工ポンプ車打設21N/m3 |  |  |  |  | 1.12 | m3
|  | 捨てコンクリート人力打設C170/m3 |  |  |  |  | 0.08 | m3
|  | 鉄筋工D10 |  |  |  |  | 27.9 | kg
|  | 型枠工 |  |  |  |  | 5.04 | m2
|  | 基礎砕石工 t=100 |  |  |  |  | 0.16 | m3
|  | 埋戻工 |  |  |  |  | 2.98 | m3
|  | 掘削工 |  |  |  |  | 4.03 | m3
制御盤基礎工 計
はつり工（コア抜き）電線管
|  | 機械はつり（コア抜き）Φ100mm |  |  |  |  | 3 | 箇所
|  | モルタル充填工 |  |  |  |  | 1.7 | ℓ
はつり工（コア抜き）電線管 計
電線管土工
|  | 山土工 |  |  |  |  | 0.35 | m3
|  | 埋戻工 |  |  |  |  | 0.36 | m3
|  | 掘削工 |  |  |  |  | 0.74 | m3
電線管土工 計
電線管土工（将来先行）
|  | 山土工 |  |  |  |  | 0.18 | m3
|  | 埋戻工 |  |  |  |  | 0.18 | m3
|  | 掘削工 |  |  |  |  | 0.37 | m3
電線管土工（将来先行） 計
引込柱設置工
|  | コンクリート柱 |  |  | 7 - 14 |  | 1 | 本
|  | 電工 |  |  |  |  | 0.9 | 人
|  | 普通作業員 |  |  |  |  | 1.5 | 人
引込柱設置工 計

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 該当工事工種を記入する。 | [10 empty] | ※下水機械設備工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 下水道用設計標準歩掛表 平成29年度
三重県県土整備部制定 平成28年7月制定版 積算基準
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 平成27年版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 平成29年4月1日制定版 | [13 empty] | 建設物価・積算資料 | [15 empty] | 平成29年 ７月
[21 empty] | 建築施工単価・建築ｺｽﾄ情報・土木ｺｽﾄ情報 | [15 empty] | 平成29年春
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | 契約図書による | [6 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | 契約図書による | [7 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L=0 |  |  |  | km)
[8 empty] | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( |  | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 別途図書 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラッシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 |  |  |  |  | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  | ton） |  |  | （ |  |  | kg） |  |  | （ |  |  | kg）
）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規程により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定平成29年7月））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | 日本下水道事業団機械・電気設備工事一般仕様書（最新版）等を準用 | [28 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。