## HPPEチェックシート
ＥＦ接合チェックシート
工事番号 |  |  | 年度 第 号 | [5 empty] | 工事名
呼び径 |  |  | φ ｍｍ
発電機の仕様： | [8 empty] | ｺﾝﾄﾛｰﾗの仕様：
正常作動確認： | [8 empty] | 正常作動確認：
継手№
略図
天候
陸継ぎの有無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
曲げ施工の有無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
湧水の有無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
管の点検・清掃
※スクレープ
※ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃
標線の確認
※通電終了時刻 |  |  |  | ： | ： |  | ： | ： |  | ： | ： | ： | ： | ： | ：
※ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認
※ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻 |  |  |  | ： | ： |  | ： | ： |  | ： | ： | ： | ： | ： | ：
メカ継手のみ | インコア取付
ボルト締付確認
接合総合判定
備考：メカニカル接合時※印項目は記入不要
施工年月日 | [5 empty] | 継手施工者 |  |  |  | 現場代理人
年 月 日
ＥＦ接合チェックシート参考資料
○継手管理
EF継手の接合が確実に行われたことをチェックシートに記録すること。 一日の作業が終了してから記入するのではなく、接合完了時に記入すること。 EF接合チェックシートは現場作業開始までに準備すること。
(1) EF接合チェックシート記入項目の例
|  | ・ | 発電機類 |  |  | ： | 発電機の仕様、ならびに、正常作動確認（燃料が十分あるか、電圧が100Ｖ近辺で安定しているか、異音が発生していないか等）を行ない、異常のない場合は、○とします。
|  | ・ | コントローラ |  |  | ： | コントローラの仕様、ならびに、正常作動確認（損傷がないか、漏電ブレーカーが作動するか、正常な表示がでるか等）を行ない、異常のない場合は、○とします。
|  | ・ | 略図 |  |  | ： | 略記号を記入します。
|  | ・ | 天候 |  |  | ： | 作業時の天候を記入します。
|  | ・ | 陸継ぎの有無 |  |  | ： | 陸継ぎの有無について、どちらかに○と記入します。
|  | ・ | 曲げ施工の有無 |  |  | ： | 曲げ施工の有無について、どちらかに○と記入します。
|  | ・ | 湧水の有無 |  |  | ： | 湧水の有無について、どちらかに○と記入します。
|  | ・ | 管表面の点検・清掃 |  |  | ： | 管の点検・清掃を行ない、異常のない場合は、○と記入します。
|  | ・ | スクレープ |  |  | ： | 正しい作業手順で行われた場合は、○と記入します。
|  | ・ | ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃 |  |  | ： | 正しい作業手順で行われた場合は、○と記入します。
|  | ・ | 標線の確認 |  |  | ： | 正しい作業手順で行われた場合は、○と記入します。
|  | ・ | ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認 |  |  | ： | 隆起の確認後、○と記入します。
|  | ・ | ｸﾗﾝﾌﾟ取り外し時刻 |  |  | ： | 融着終了時刻に規定の冷却時間をプラスした時刻を記入します。
|  | ・ | インコア取付の確認 |  |  | ： | インコアの取付確認後、○と記入します。
|  | ・ | ボルト締付の確認 |  |  | ： | ボルトの締付確認後、○と記入します。
|  | ・ | 接合総合判定 |  |  | ： | 全ての基本に基づいた施工を行なっていることを確認し、○と記入する。
記入のポイント
| ※ | 口径が複数ある場合は、種類毎にチェックシートを準備します。
| ※ | 総合判定欄には○と記入できるよう、基本に基づいた施工を行なうこと。 もしも、○と記入できない接合になった場合は、ためらわず接合部を切断しやり直すこと。
| ※ | 施工場所が毎日変わる場合には、配管図に接合順序を記入し、後日接合位置がわかるようにすること。
施工方向