## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 城西町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 常磐小学校キュービクル更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 7 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和４年 １月 ２１日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・既設キュービクルの更新(1φ3W 75KVA、3φ3W 100KVA)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
169日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発生材処理 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
受変電設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発生材処理 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
受変電設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発生材処理 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
受変電設備 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋外型3面体 消防認定品
| ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ | 1
| H鋼基礎含む |  | 式
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 36kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 （L=6%用） 36kvar
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
4
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
69
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
受変電設備 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 66
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 14m- 19㎝- 5.0kN
1
本
支線工事 | 腕金含む
1
式
装柱材 | 腕金、碍子
1
式
接地工事 | 接地埋設標含む
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
受変電設備 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハンドホール | 600ｘ600ｘ900 R2K-60
3
基
埋設標示費
1
式
発生材運搬費
1
式
ﾌｪﾝｽ工事 | H3000 扉 基礎共
1
式
高所作業車
1
式
土工事
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
計
発生材処理 細目別内訳 | [5 empty] | 12
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
PCB含有調査 | 主任技術者停電立会費含む
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上