## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  | 四日市市 安島一丁目 地内
工 事 名 |  |  | 博物館空調設備更新工事
[6 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[7 empty] | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和５年 ２月２８日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・空調設備更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期 246日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処理 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
発生材処理 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備
1
式
計
発生材処理 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HP-01 | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｾﾊﾟﾚｰﾄ型熱回収式
ｽｸﾘｭｰ冷凍機 | 冷)330kw 暖)280kw | 1
| 制御盤、空気熱交換器、付属品共 |  | 基
HP-02 | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｾﾊﾟﾚｰﾄ型熱回収式
ｽｸﾘｭｰ冷凍機 | 冷)330kw 暖)280kw | 1
| 制御盤、空気熱交換器、付属品共 |  | 基
PC-01 | 片吸込渦巻型
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×580L/min×25m×7.5kw | 1
(HP-01系統) | 3φ440V 付属品共 |  | 台
PC-02 | 片吸込渦巻型
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×580L/min×25m×7.5kw | 1
(HP-02系統) | 3φ440V 付属品共 |  | 台
PH-01 | 片吸込渦巻型
温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×800L/min×25m×7.5kw | 1
(HP-01系統) | 3φ440V 付属品共 |  | 台
PH-02 | 片吸込渦巻型
温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×800L/min×25m×7.5kw | 1
(HP-02系統) | 3φ440V 付属品共 |  | 台
PCC-01 | 清水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 93L/min×20m×1.5kw | 1
(収蔵庫系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PCC-02 | 清水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 93L/min×20m×1.5kw | 1
(収蔵庫系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PCC-03 | 清水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 926L/min×650m×18.5kw | 1
(展示・一般系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PCC-04 | 清水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 926L/min×650m×18.5kw | 1
(展示・一般系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PCC-05 | 清水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 926L/min×650m×18.5kw | 1
(展示・一般系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PHH-01 | 温水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65L/min×20m×1.5kw | 1
(収蔵庫系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PHH-02 | 温水用SUS水中ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65L/min×20m×1.5kw | 1
(収蔵庫系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PHH-03 | SUS立型ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1,114L/min×65m×18.5kw | 1
(展示・一般系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
PHH-04 | SUS立型ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1,114L/min×65m×18.5kw | 1
(展示・一般系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PHH-05 | SUS立型ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 1,114L/min×65m×18.5kw | 1
(展示・一般系統) | 3φ200V 付属品共 |  | 台
AHU-01 | 垂直型6,200ｍ3/h×314Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)21.0kw 暖)13.0kw | 1
(収蔵庫2系統) | 還気ﾌｧﾝ3.7kw組込 付属品共 |  | 基
AHU-02 | 垂直型14,800ｍ3/h×363Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)45.0kw 暖)33.0kw | 1
(収蔵庫1,3系統) | 還気ﾌｧﾝ7.5kw組込 付属品共 |  | 基
AHU-03 | 垂直型4,000ｍ3/h×412Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)44.0kw 暖)59.0kw | 1
(諸室系統) | 付属品共 |  | 基
AHU-04 | 水平型38,000ｍ3/h×844Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)205.0kw 暖)289.0kw | 1
(常設展示室系統) | 付属品共 |  | 基
AHU-05 | 水平型20,000ｍ3/h×481Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)111.0kw 暖)154.0kw | 1
(企画展示室系統) | 付属品共 |  | 基
AHU-06 | 水平型50,000ｍ3/h×726Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)300.0kw 暖)420.0kw | 1
(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ系統) | 還気ﾌｧﾝ18.5kw組込 付属品共 |  | 基
AHU-07 | 水平型15,300ｍ3/h×540Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)104.0kw 暖)92.0kw | 1
(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ系統) | 還気ﾌｧﾝ5.5kw組込 付属品共 |  | 基
AHU-08 | 垂直型9,500ｍ3/h×550Pa(機外)
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 冷)46.0kw 暖)55.0kw | 1
(天文展示室系統) | 付属品共 |  | 基
AC-01 | 床置型4,800ｍ3/h×177Pa(機外)
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和 | 冷)28.37kw 暖)28.37kw | 1
機(講座室系統) | 付属品共 |  | 基
FC-200ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷)SH 1.17kw TH 1.69kw
天井埋込ｶｾｯﾄ形 | 暖)1.73kw | 2
| 付属品共 |  | 台
FC-300ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷)SH 1.65kw TH 2.30kw
天井埋込ｶｾｯﾄ形 | 暖)2.35kw | 4
| 付属品共 |  | 台
FC-400ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷)SH 2.51kw TH 3.37kw
天井埋込ｶｾｯﾄ形 | 暖)3.55kw | 2
| 付属品共 |  | 台
FC-600ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷)SH 3.50kw TH 4.87kw
天井埋込ｶｾｯﾄ形 | 暖)4.68kw | 2
| 付属品共 |  | 台
FC-800ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷)SH 4.73kw TH 6.65kw
天井埋込ｶｾｯﾄ形 | 暖)6.53kw | 7
| 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FCC-600 | 冷)SH 3.50kw TH 4.87kw
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 暖)4.68kw | 2
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 付属品共 |  | 台
AP-01ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ5HPﾘﾆｭｰｱﾙﾀｲﾌﾟ
気調和機室内外機 | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 1
(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ事務室) | 付属品共 |  | 組
AP-02ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形4方向吹出
気調和機室内外機 | 冷)4.0kw 暖)4.5kw | 1
(警備員室) | 付属品共 |  | 台
AP-03ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷専 床置形ｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
気調和機室内外機 | 冷)14.0kw
(ｱｽﾄﾛﾋﾞｼﾞｮﾝ映写 | 付属品共
室)
1
台
AP-04ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷専 床置形ｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
気調和機室内外機 | 冷)14.0kw | 1
(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室) | 付属品共 |  | 台
AP-05ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷専 床置形ｽﾀﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
気調和機室内外機 | 冷)14.0kw | 1
(ﾘｱ映写室室) | 付属品共 |  | 台
AP-06ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 天井埋込ｶｾｯﾄ形4方向吹出
気調和機室内外機 | 冷)4.0kw 暖)4.5kw | 1
(中央監視室) | 付属品共 |  | 台
AP-07ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 天井吊形
気調和機室内外機 | 冷)5.0kw 暖)5.6kw
(5階ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ倉庫 | 付属品共
)
1
台
AW-01 | 床置ｲﾝﾍﾟｲ形(全熱交換機・加湿器組
ｳｫｰﾙｽﾙｰｴｱｺﾝ | 込) 冷)1.8～4.0kw暖)1.4～4.3kw | 21
| 付属品共 |  | 台
AW-01用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
9
組
FO-01 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
給気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(AHU-01外気系統) | ♯3×500ｍ3/h×330Pa×0.27kw |  | 台
FO-02 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
給気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(AHU-02外気系統) | ♯3×1,300ｍ3/h×420Pa×0.45kw |  | 台
FO-05 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
給気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(AHU-05外気系統) | ♯4×5,000ｍ3/h×160Pa×1.6kw |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FR-04 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(防振装置共)床置形
還気用送風機 | ♯7×38,000ｍ3/h×860Pa×15.0kw | 1
(AHU-04還気系統) |  |  | 台
FR-05 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(防振装置共)床置形
還気用送風機 | ♯5×20,000ｍ3/h×500Pa×7.5kw | 1
(AHU-05還気系統) |  |  | 台
FR-08 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
還気用送風機 | ♯5×9,500ｍ3/h×390Pa×2.2kw | 1
(AHU-08還気系統) |  |  | 台
搬入搬出費
1
式
機器用基礎補修
1
式
空調更新に伴う内 部改修 | 天井撤去復旧等含む
部改修 |  | 1
式
冷媒回収破壊費
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VAV-1 | 85～468ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 6
置 |  |  | 台
VAV-2 | 170～850ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 5
置 |  |  | 台
VAV-2R | 170～850ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 2
置 |  |  | 台
VAV-3 | 340～1,700ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 7
置 |  |  | 台
VAV-3R | 340～1,700ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 2
置 |  |  | 台
VAV-4 | 680～2,720ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 12
置 |  |  | 台
VAV-4R | 680～2,720ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 10
置 |  |  | 台
VAV-5 | 1,360～4,080ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 15
置 |  |  | 台
VAV-5R | 1,360～4,080ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 11
置 |  |  | 台
VAV-6 | 2,040～5,440ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 7
置 |  |  | 台
VAV-6R | 2,040～5,440ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 2
置 |  |  | 台
VAV-7 | 2,550～6,800ｍ3/h
電子式可変風量装 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 1
置 |  |  | 台
CAV-1 | 85～468ｍ3/h
電子式定風量装置 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 4
台
CAV-2 | 170～850ｍ3/h
電子式定風量装置 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 3
台
CAV-2R | 170～850ｍ3/h
電子式定風量装置 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付(GW25t) | 4
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 59
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 61
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 30
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 300
1
個
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1600×800
1
個
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700×700
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 250
1
個
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750×350
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 450
3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 600
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 350
1
個
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750×650
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 350
1
個
逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400×250
1
個
たわみ継手
1
式
チャンバー類
1
式
保温
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 16
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 22
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 18
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 9
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 12
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 27
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 16
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 17
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 39
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 15
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 14
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 4
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 16
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 17
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 20
改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 47
改修 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 28
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 25
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 13
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 45
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
冷媒配管
1
式
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
3
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
17
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
5
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 300A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 8
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 32A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 50A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 65A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 80A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 100A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 125A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
27
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 32A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
6
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
2
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
2
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A
7
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
6
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
19
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
8
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
6
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 9
個
圧力計 | 水用
52
組
温度計 | ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形
52
個
二方弁装置 | 50A×25A
2
組
二方弁装置 | 100A×65A
1
組
二方弁装置 | 100A×80A
1
組
二方弁装置 | 65A×50A
1
組
二方弁装置 | 80A×50A
1
組
二方弁装置 | 80A×40A
1
組
二方弁装置 | 65A×40A
1
組
二方弁装置 | 40A×32A
3
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二方弁装置 | 25A×20A
1
組
二方弁装置 | 32A×15A
1
組
二方弁装置 | 125A×80A
1
組
二方弁装置 | 125A×100A
1
組
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ | 40A
9
個
保温
1
式
既設管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FX-01 | 天井ｶｾｯﾄ形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 100ｍ3/h×50Pa | 2
| 付属品共 |  | 台
FX-02 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 300ｍ3/h×80Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
FX-03 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | １,040ｍ3/h×100Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
FX-04 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 200ｍ3/h×200Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
FD-01 | 天吊形 1,800ｍ3/h×1,500Pa
ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝ | 消音ﾏﾌﾗｰ 付属品共 | 1
(ｱﾄﾘｳﾑ) |  |  | 台
FS-01 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
給気用送風機 | ♯5 1/2×13,800ｍ3/h×190Pa × | 1
(設備機械室系統) | 3.7kw |  | 台
FS-02 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
給気用送風機 | ♯7×18,900ｍ3/h×490Pa×5.5kw | 1
(発電機室系統) |  |  | 台
FS-03 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
給気用送風機 | ♯5 1/2×12,000ｍ3/h×570Pa × | 1
(電気室系統) | 5.5kw |  | 台
FS-04 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
給気用送風機 | ♯3×3,000ｍ3/h×170Pa×0.45kw | 1
(倉庫系統) |  |  | 台
FS-13 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
給気用送風機 | ♯3×1,000ｍ3/h×170Pa×0.15kw | 1
(2FEV機械室系統) |  |  | 台
FS-24 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
給気用送風機 | ♯3×3,500ｍ3/h×100Pa×0.45kw | 1
(6FEV機械室系統) |  |  | 台
FS-25 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
給気用送風機 | ♯3×3,200ｍ3/h×140Pa×0.45kw
(6FEV機械室2系統
)
1
台
FS-26 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
給気用送風機 | ♯3×1,000ｍ3/h×60Pa×0.45kw
(6FEV機械室3系統
)
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FS-27 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ(防振装置付)天吊形
給気用送風機 | ♯4×6,000ｍ3/h×90Pa×1.6kw
(5F空調機械室系
統)
1
台
FE-01 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
排気用送風機 | ♯6×13,800ｍ3/h×150Pa×2.2kw | 1
(設備機械室系統) |  |  | 台
FE-02 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
排気用送風機 | ♯6×16,500ｍ3/h×220Pa×3.7kw | 1
(発電機室系統) |  |  | 台
FE-03 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
排気用送風機 | ♯5 1/2×12,000ｍ3/h×310Pa × | 1
(電気室系統) | 3.7kw |  | 台
FE-04 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | ♯3×3,000ｍ3/h×260Pa×0.45kw | 1
(倉庫系統) |  |  | 台
FE-05 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(B2F便所系統) | ♯3×300ｍ3/h×70Pa×0.15kw |  | 台
FE-06 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(B1F便所系統) | ♯3×600ｍ3/h×70Pa×0.15kw |  | 台
FE-07 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | 300ｍ3/h×100Pa×50w | 2
(B1Fｼｬﾜｰ室系統) |  |  | 台
FE-08 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(B1F薫除室系統) | ♯3×500ｍ3/h×140Pa×0.15kw |  | 台
FE-09 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付)
(厨房系統) | ♯1 1/2×1,200ｍ3/h×150Pa×0.4
kw
1
台
FE-10 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(1F便所系統) | ♯1×600ｍ3/h×190Pa×0.2kw |  | 台
FE-11 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付)防振装置付 | 1
(荷捌ﾎｰﾙ系統) | ♯2×2,500ｍ3/h×140Pa×0.75kw |  | 台
FE-12 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(1F湯沸室系統) | ♯2×300ｍ3/h×200Pa×0.08kw |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-13 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(2FEV機械室系統) | ♯3×1,000ｍ3/h×150Pa×0.15kw |  | 台
FE-14 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(2F湯沸室系統) | ♯1 1/2×100ｍ3/h×50Pa×12w |  | 台
FE-15 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(2F便所系統) | ♯1 1/2×200ｍ3/h×50Pa×12w |  | 台
FE-16 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(3F学芸員室系統) | ♯1×100ｍ3/h×50Pa×5w |  | 台
FE-17 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付)
(3F市民学芸員系 | ♯1×100ｍ3/h×50Pa×5w
統)
1
台
FE-18 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(3F便所系統) | ♯1 1/2×200ｍ3/h×30Pa×12w |  | 台
FE-19 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(4F湯沸室系統) | ♯1×100ｍ3/h×20Pa×5w |  | 台
FE-20 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付)
(5Fｱｽﾄﾛﾋﾞｼﾞｮﾝ系 | ♯2×500ｍ3/h×40Pa×40w
統)
1
台
FE-21 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(5F映写室1系統) | ♯2×500ｍ3/h×40Pa×40w |  | 台
FE-22 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付)
(5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室系統 | ♯2×500ｍ3/h×60Pa×40w
)
1
台
FE-23 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(防振装置共)床置形
排気用送風機 | ♯2 1/2×5,500ｍ3/h×250Pa× | 1
(1F～4F便所系統) | 1.5kw |  | 台
FE-24 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | ♯3×3,500ｍ3/h×60Pa×0.45kw
(6FEV機械室1系統
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
)
1
台
FE-25 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | ♯3×3,200ｍ3/h×120Pa×0.45kw
(6FEV機械室2系統
)
1
台
FE-26 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | ♯3×1,000ｍ3/h×50Pa×0.15kw
(6FEV機械室3系統
)
1
台
FE-27 | 軸流ﾌｧﾝ(防振装置共)天吊形
排気用送風機 | ♯4 1/2×6,000ｍ3/h×80Pa×
(5F空調機械室系 | 0.75kw
統)
1
台
FE-28 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | ♯3×500ｍ3/h×170Pa×0.15kw
(B2Fｵｲﾙﾀﾝｸ室系統
)
1
台
FE-29 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ天吊形
排気用送風機 | ♯3×2,800ｍ3/h×330Pa×0.45kw
(B1F,B2F諸室系統
)
1
台
FE-30 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(B1F暗室系統) | ♯2×300ｍ3/h×100Pa×40w |  | 台
FE-31 | 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊形
排気用送風機 | (GW内貼25mm,点検口付) | 1
(5F客用便所系統) | ♯3×1,000ｍ3/h×70Pa×150w |  | 台
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 14
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 150
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 350
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200 200
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 500
1
個
たわみ継手
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
自動制御盤 | 動力盤含む
1
式
計装工事
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
調整費
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 2線式 15A
4
ｍ
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
導入線(PF管内)
1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設動力制御盤 | P-B21
改修 |  | 1
面
既設動力制御盤 | P-11
改修 |  | 1
面
既設動力制御盤 | P-51
改修 |  | 1
面
既設動力制御盤 | P-62
改修 |  | 1
面
既設発電機盤改修
1
面
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 24
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 12
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 6
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 6
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 77
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 43
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 99
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 81
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 103
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
7
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 31
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 14
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-C形 | 150× 150× 100
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
(塗装有) |  | 14
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 100
(塗装有) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200
(塗装有) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200
(塗装有) |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600× 600× 400
(塗装有) |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
電気設備工事 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 脱着共
1
式
計
発生材処理 細目別内訳 | [5 empty] | 38
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 共通仮設費(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仮設間仕切 | 仮設扉共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式