## 表紙
令和 ４ 年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 下之宮町 地内
工 事 名 | [5 empty] | あさけプラザ調整池排水設備更新工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 5年 2月 20日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・既設調整池排水設備更新工事
（主幹盤１面、ポンプ制御盤２面、動力ケーブル、φ80水中ポンプ２台、φ100水中ポンプ２台）
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
228日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
主幹盤 | SUS製、ｽﾀﾝﾄﾞ型
1
面
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | SUS製、自立型、5.5kW×2
1
面
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | SUS製、自立型、3.7kW×2
1
面
浮子転倒式レベル
スイッチ |  | 6
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
128
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 37
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 18
ｍ
耐衝撃性 | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×150、SUS-WP
4
個
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9
| R2K-60蓋付き | 2
基
埋設標示類
1
式
接地工事 | 接地極埋設標共
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費
1
式
仮設工事 | 水替工
1
式
仮設足場費 | 槽内足場
1
式
土工事 | 盤基礎含む
1
式
運動場整地
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-1N | 100φ×1800L/min×4m×5.5kW
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 着脱装置・ガイドパイプ | 2
| ﾁｪｰﾝ他付属品共 |  | 台
P-2N | 80φ×1500L/min×4m×3.7kW
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 着脱装置・ガイドパイプ | 2
| ﾁｪｰﾝ他付属品共 |  | 台
ﾋﾟｯﾄ点検蓋 | 縞鋼板製 500×1500×5枚 取手付
2
組
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空 80SU
13
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空 100SU
17
ｍ
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 2
個
塗装工事 | ケレン共
1
式
配管架台費
1
式
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上