## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 楠町北五味塚及び東坂部町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 楠中学校ほか２校プールろ過機更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和5年 2月 10日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・楠中学校
プールろ過機更新 全自動砂式 処理能力90㎥/ｈ
・楠小学校
プールろ過機更新 全自動砂式 処理能力70㎥/ｈ
・三重小学校
プールろ過機更新 全自動砂式 処理能力45㎥/ｈ
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
190日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
楠中学校
1
式
楠小学校
1
式
三重小学校
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
楠中学校
1
式
楠小学校
1
式
三重小学校
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
楠中学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ろ過機設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
楠小学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ろ過機設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
三重小学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ろ過機設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
楠中学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
楠小学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
三重小学校
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 11
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
楠中学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ろ過機設備 | 機器設備
1
式
ろ過機設備 | 配管設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
楠小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ろ過機設備 | 機器設備
1
式
ろ過機設備 | 配管設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
三重小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ろ過機設備 | 機器設備
1
式
ろ過機設備 | 配管設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
楠中学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
楠小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
三重小学校
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
楠中学校 |  | ろ過機設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ過機本体 | 全自動砂式 90㎥/ｈ
WF-1 | 内径1800φ×1220H | 1
| 自動弁他付属品共 |  | 基
ろ過ポンプ | 片吸込渦巻形
FP-1 | 1.5㎥/min×23m×80／65Ａ×7.5KW | 1
| BV・CV 異形管他 |  | 台
除塵器 | φ360×510H×125/100A
HC-1 | SUS製 スクリーン共 | 1
台
凝集剤注入装置 | 自動循環式 100L(PE製）
CP-1 |  | 1
組
自動制御盤 | 屋内壁取付形
AP-1 | 週間タイマー制御・自動逆洗 | 1
| 薬注回路・ELB付 |  | 面
搬入・据付費 | 運搬・ろ材入れ費共
1
式
試運転調整費
1
式
基礎工事 | ろ過機基礎
1
式
発生材運搬費
1
式
排水桝蓋 | SUS縞鋼板3ｔ 1000×500
| 加工費共 | 1
枚
折半屋根工事 | 撤去含む
1
式
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
楠中学校 |  | ろ過機設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 125A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
改修 |  |  | ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
4
個
配管切断接続費
1
式
配管架台 | SUS製
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
楠小学校 |  | ろ過機設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ過機本体 | 全自動砂式 70㎥/ｈ
WF-1 | 内径1400φ×1220H | 1
| 自動弁他付属品共 |  | 基
ろ過ポンプ | 片吸込渦巻形
FP-1 | 1.17㎥/min×20m×80／65Ａ×5.5KW | 1
| BV・CV 異形管共 |  | 台
除塵器 | φ360×510H×125/100A
HC-1 | SUS製 スクリーン共 | 1
台
凝集剤注入装置 | 自動循環式 100L(PE製）
CP-1 |  | 1
組
自動制御盤 | 屋内壁取付形
AP-1 | 週間タイマー制御・自動逆洗 | 1
| 薬注回路・ELB付 |  | 面
搬入・据付費 | 運搬・ろ材入れ費共
1
式
試運転調整費
1
式
基礎工事 | ろ過機基礎
1
式
発生材運搬費
1
式
排水桝蓋 | SUS縞鋼板3ｔ 350×350
| 加工費共 | 1
枚
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
楠小学校 |  | ろ過機設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 機械室・便所 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 機械室・便所 125A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
1
個
配管切断接続費
1
式
配管架台 | SUS製
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
三重小学校 |  | ろ過機設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ過機本体 | 全自動砂式 45㎥/ｈ
WF-1 | 内径1200φ×1220H | 1
| 自動弁他付属品共 |  | 基
ろ過ポンプ | 自吸式渦巻形
FP-1 | 0.75㎥/min×16m×65A×3.7KW | 1
| BV・CV 異形管共 |  | 台
除塵器 HC-1 | φ290×400H×100/80A
| SUS製 スクリーン共 | 1
台
凝集剤注入装置 | 自動循環式 100L(PE製）
CP-1 |  | 1
組
自動制御盤 | 屋内壁取付形
AP-1 | 週間タイマー制御・自動逆洗 | 1
| 薬注回路・ELB付 |  | 面
搬入・据付費 | 運搬・ろ材入れ費共
1
式
試運転調整費
1
式
基礎工事 | ろ過機基礎
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
三重小学校 |  | ろ過機設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 16A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
2
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
1
個
配管切断接続費
1
式
配管架台 | SUS製
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
楠中学校 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 19㎜
(C) |  | 2
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
1
個
LED照明器具 | A69
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 1
| 125V |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
楠中学校 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 6
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 12
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100-V
1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
楠小学校 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | A69
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 2
| 125V |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
楠小学校 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 21
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 12
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100-V
2
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
三重小学校 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | A52
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
三重小学校 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 5
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 31
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計