屋外タンク貯蔵所等の内部開放点検板厚測定概要（その２）

（容量1,000㎘未満のタンク用）

| 試験箇所 | 材質 | 板厚 | 試 験 結 果 概 要 | 区 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計板厚 mm | 補修基準に該当する箇所 | 補修対象箇所数 | 新法 | 新基準 | 旧基準 | 五百㎘未満 |
| ｱﾆｭﾗ板 |  |  | １ 内面の孔食が設計板厚の20％以上の箇所又は深さが2mm以上の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  | ２ 残存最小板厚がｔ値未満の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  | ３ 詳細測定Ⅱにおける測定板厚平均値が設計板厚の80％以下の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  | ４ 過去の腐食率から次期内部開放点検時における実板厚が告示第79条に規定する保有水平耐力を満足しない箇所 |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 底板 |  |  | １ 内面の孔食が設計板厚の20％以上の箇所又は深さが2mm以上の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  | ２ 残存最小板厚がｔ値未満の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  | ３ 詳細測定Ⅱにおける測定板厚平均値が設計板厚の80％以下の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 側板 |  |  | １ 内面の孔食が設計板厚の20％以上の箇所又は深さが2mm以上の箇所 |  | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  |  | ２ 過去の腐食率から、次期内部開放点検時における板厚が告示第4条の22の11の規定を満足しない箇所 |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  |  | ３ 残存最小板厚が3.2mm未満の箇所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考　１　補修対象箇所数の欄は、区分の○印のタンクのみ記入すること。